|  | INVITACIÓN PÚBLICA. SOLICITUD DE BIENES Y/O SERVICIOS: ESTUDIOS PREVIOS- ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS CUYA CUANTÍA ES INFERIOR AL 10% DE LA MENOR CUANTÍA | Proceso No.168 |
| --- | --- | --- |

ALCANCE No  1   A LA INVITACIÓN PÚBLICA No. 168 de 2009

Cuyo objeto es: “Arrendamiento de una UPS de mínimo 150 kVA en las instalaciones del DANE Central de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas”.

Teniendo en cuenta la aclaración solicitada por la firma SUCOMPUTO LTDA y de conformidad con el requerimiento del Área solicitante del servicio es necesario modificar la invitación pública No 168 de 2009 en lo siguiente:

6) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN(ES) Y/O SERVICIO(S)

| Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| Arrendamiento de una (1) UPS de mínimo 150 kVA true on line | Mes | 2 |
| By pass mecánico interno dentro de la UPS que permita apagar completamente la UPS para labores de mantenimiento, sin tener que apagar la carga |  |  |
| Visualizador y panel de control del UPS |  |  |
| Alarma sonora |  |  |
| ENTRADA |  |  |
| Cantidad de hilos: 3 fases + neutro + toma de tierra |  |  |
| Voltaje de entrada 208/120 V |  |  |
| Frecuencia 60 Hz |  |  |
| SALIDA |  |  |
| Regulación de voltajes menor a +/- 2 V |  |  |
| Forma de onda sinusoidal |  |  |
| Frecuencia 60 Hz |  |  |

# 7) OBLIGACIONES, PRODUCTOS Y RESULTADOS

El oferente, cumpliendo con las consideraciones técnicas solicitadas en el presente proceso, deberá instalar y poner en funcionamiento una UPS de mínimo 150 kVA; por lo tanto, deberá realizar la desconexión de la UPS de 150 kVA existente en la entidad

Garantizar el correcto funcionamiento del equipo, por un término no inferior a la duración del contrato

El oferente para realizar la conexión de la UPS ofrecida, deberá utilizar las acometidas eléctricas y los bancos de baterías de la UPS de 150 kVA existente en la entidad

Solucionar los problemas técnicos que se presenten en el equipo, en un lapso no mayor a 24 horas contadas a partir de la fecha y hora en que sea comunicada la anomalía

Mantener los precios del servicio durante la duración del contrato

Brindar el servicio de mantenimiento correctivo del equipo en sitio, en modalidad 5x8 de 8:00 a.m a 5:00 p.m. cada vez que el DANE lo solicite, sin costo adicional para la entidad durante el tiempo de duración del contrato

En el evento en que se requiera realizar el retiro de la UPS ofrecida por alguna falla, el oferente deberá instalar un equipo de similares o superiores características técnicas durante el tiempo que dure la reparación o hasta que finalice el contrato

El oferente deberá considerar dentro de su oferta todos los materiales, obras civiles, obras eléctricas y mecánicas necesarias para la correcta instalación y puesta en operación de la UPS ofrecida. Cualquier faltante que impida ponerla en correcto funcionamiento, correrá por cuenta del proponente y no causará pagos adicionales ni cancelación de honorarios extras por parte de la entidad

Adelantar una visita a las instalaciones del DANE en la carrera 59 No. 26-70 CAN edificio DANE con el propósito de determinar las cantidades de materiales y/o elementos requeridos para la instalación del equipo. La omisión en cantidades de obra y/o especificaciones, no exime al oferente de la responsabilidad y obligación de ejecutarlos.

Definir y ejecutar un plan de pruebas de funcionamiento para comprobar el correcto montaje, instalación y funcionamiento de la UPS ofrecida

Responder por los daños o perjuicios que puedan presentarse en las instalaciones de la entidad, durante la puesta en funcionamiento del equipo ofrecido

Los costos derivados de fletes, seguros, bodegaje y movimiento de técnicos, serán asumidos por el contratista

Desarrollar los trabajos de acuerdo con el cronograma de actividades definido conjuntamente con el encargado de ejercer el control y vigilancia del contrato

El oferente deberá realizar en compañía de la persona designada por el encargado de ejercer el control y vigilancia, el levantamiento de la información requerida para la instalación y puesta en operación del equipo ofrecido

Tener en cuenta las instrucciones dadas por el encargado de ejercer el control y vigilancia durante la ejecución del contrato, todo lo anterior de acuerdo con el objeto y las especificaciones técnicas contratadas

Permitir que el encargado de ejercer el control y vigilancia revise e inspeccione todo proceso de instalación y puesta en operación

El contratista deberá proveer la mano de obra, supervisión, herramientas, materiales y consumibles para la puesta en operación del equipo ofrecido

8) CONDICIONES

Ítem Forma de pago: Dos (2) pagos mensuales y/o proporcionales por el servicio prestado.

Los pagos estarán sujetos a la presentación de la factura y/o cuenta de cobro y certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el encargado de control y vigilancia del contrato. Los pagos están sujetos a la existencia y disponibilidad de PAC.

Ítem Plazo de ejecución: Dos (2) meses contados a partir del acta de inicio, previa aprobación de la garantía única o hasta agotar presupuesto.

En todo lo que no sea contrario a lo previsto en el presente alcance, quedará vigente lo establecido en la presente invitación pública.

Dado en Bogotá, a los diecisiete (17) días del mes de Diciembre de 2009.

HARDY A. LEÓN

Coordinador Grupo Compras - DANE